## Slide 1
Projetos de Sistemas Elétricos
Projeto Instalação Elétrica
Unidade fabril do Rio de Janeiro
1

## Slide 2
NORMAS ABNT
NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
• NBR IEC 60364-1: Instalações elétricas de baixa tensão – Fundamentos e critérios.
• NBR 5413: Iluminância de Ambientes Internos.
• (outras normas, conforme aplicável)
NORMAS DA CONCESSIONÁRIA
• RECON-BT (2024): Regulamentação de Entradas Coletivas e Individuais – Light
S.E.S.A.
• PROCT (2020): Procedimento para Entradas de Rede de Distribuição Subterrânea –
Light.
• PADRÃO DE ENTRADA – TELEMEDIÇÃO (2023).
• GLOSSÁRIO RECON-BT (2025).
Normas técnicas
2

## Slide 3
Motores utilizados para cálculo
3
Linha W22 IE3 Premium (WEG)

## Slide 4
Levantamento de Cargas por Setor
Tabela 1: Cargas do Setor 1
Tabela 2: Cargas do Setor 2
Tabela 3: Cargas do Setor 3
4

## Slide 5
5
Dimensionameto dos condutores BT
Dados considerados:
  Método de instalação utilizado: condutores isolados em eletroduto aparente
B1 ( Tabela 33 da NBR5410/2004 )
  Cabos do XLPE do catálogo Phelps Dodge internacional corp. conforme necessidade para cada carga. Necessariamente cobre para atender a RECON-BT.
  Adotado fator de correção de temperatura considerando máxima de 44 º para a cidade do Rio de janeiro, 0,87 (Tabela 40 da NBR5410/2004)

## Slide 6
6
Dimensionameto dos condutores BT
Fator de agrupameto:
Os circuitos foram divididos da seguinte forma partindo de cada barramento para cargas:
FCA aplicado conforme
Tabela 42 da NBR5410/2004

## Slide 7
7
Dimensionameto dos condutores BT
Critérios a serem verificados
  Critérios de ampacidade: cabo deve suportar corrente superior a corrente corrigida
pelos fatores de temperatura e agrupamento.
  Queda de tensão: . Limite em circuitos internos: ≤ 5 %.
  Seção mínima: Aplicado conforme NBR 5410 / 2004

## Slide 8
8
Dimensionameto dos condutores BT
Correntes após fatores de correção

## Slide 9
9
Dimensionameto dos condutores BT
Critério de ampacidade:
Dimensionado seguindo
tabela 10.8 da NBR5410/2004

## Slide 10
10
Dimensionameto dos condutores BT
Critério de ampacidade:
Cabos minímos para atender ao critério de ampacidade:

## Slide 11
11
Dimensionameto dos condutores BT
Critério de Queda de tensão:

## Slide 12
12
Dimensionameto dos condutores BT
Critério de de seção miníma:
NBR 5410:2004, Tabela 47 (seções mínimas)
  • 1,5 mm² Cu – circuitos de iluminação
  • 2,5 mm² Cu – circuitos de força/tomadas
  • 0,5 mm² Cu – circuitos de controle/sinalização

## Slide 13
13
Dimensionameto dos condutores BT
Cabo mm² - escolhido:

## Slide 14
14
Dimensionameto dos disjuntores

## Slide 15
15
Dimensionameto dos condutores BT
A partir do QGF
CARGA POR SETOR:
Foram utilizado os mesmo critérios de dimensionamento dos condutores para as
cargas de cada área, apenas mudando o fator de agrupamente pois considerou-se 1 circuito por área.

## Slide 16
16
Dimensionameto dos condutores BT
Correntes após fatores de correção

## Slide 17
17
Dimensionameto dos condutores BT
Critério de ampacidade:
Cabos minímos para atender ao critério de ampacidade:

## Slide 18
18
Dimensionameto dos condutores BT
Critério de Queda de tensão:

## Slide 19
19
Dimensionameto dos condutores BT
Critério de de seção miníma:
RECON-BT 2024 (seções mínimas)

## Slide 20
20
Dimensionameto dos condutores BT
Cabo mm² - escolhido:

## Slide 21
21
Dimensionameto dos disjuntores

## Slide 22
22
Chaves de partida
MENOR MOTOR: Motor 5 (20cv)
O Motor 5 alimenta a esteira que transporta bobinas de papel para o setor de corte. Não há necessidade de controle de velocidade variável nem de redução de torque de partida, pois a esteira opera sempre em velocidade constante e a carga é leve.
Adota-se o contator modelo CWM32-00-30D33 (32 A, 3 polos, AC-3, 380 V 50/60 Hz), cuja capacidade de 32 A em categoria AC-3 suporta confortavelmente a corrente de partida do motor.

## Slide 23
23
Chaves de partida
MAIOR MOTOR – Motor 4 (150 cv)
O Motor 4 aciona o refinador de celulose, equipamento crítico no processo de fabricação de
papel. Durante a partida do refinador, ocorre um elevado pico de torque e, consequentemente, de corrente (superior a 1000 A),
Dessa forma, optou-se por um soft starter modelo SSW070200T5SZ (WEG SSW07 2200TQ), com corrente nominal de 200 A.

## Slide 24
Avaliação por Setor
Análise de Correção do Fator de Potência
O fator de potência minímo para atender a ANEEL – Resolução Normativa nº 1.000/2021 deve ser de 0,92.
O Setor 1 apresenta fator de potência de 0,88, valor inferior ao limite mínimo estabelecido
pela ANEEL (0,92). Com uma potência ativa de 276,95 kW e ângulo de defasagem de 28,36°.
Similarmente, o Setor 2 opera com fator de potência de 0,87, também abaixo do valor regula-
mentado. Com potência ativa de 99,15 kW e ângulo de 29,54°.
O Setor 3 apresenta condição satisfatória com fator de potência de 0,95, superior ao limite
regulamentado. Com ângulo de defasagem de apenas 18,19° e potência ativa de 245 kW.

## Slide 25
O fator de potência minímo para atender a ANEEL – Resolução Normativa nº 1.000/2021 deve ser de 0,92.
Avaliação por Setor
Análise de Correção do Fator de Potência
25

## Slide 26
O fator de potência minímo para atender a ANEEL – Resolução Normativa nº 1.000/2021 deve ser de 0,92.
Avaliação por Setor
Análise de Correção do Fator de Potência
26

## Slide 27
Dimensionamento transformador
27

## Slide 28
Projeto luminotécnico
28
ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013
  Medidas: 20 x 15m = 300 m²
  Atividade: escritório comum
  Teto de superfície clara, paredes brancas e pisos escuros (5 - 7 - 1.
  Lâmpadas de 4x32W fluorescentes
  Coeficiente de utilização (CU) adotado: 0,58
  Fator de manutenção (FM): 0,80
  Iluminância de projeto (Eᵣₑq): 500 lx (NBR ISO/CIE 8995-1).
Dados:

## Slide 29
29
Projeto luminotécnico
OBJETIVOS
  Objetivos do Projeto
  Dimensionar a iluminação para a Área A1 (escritório)
  Atender à NBR 5413 - Iluminância de Ambientes Internos
  Garantir iluminância mínima de 500 lx no plano de trabalho
  Otimizar o número de luminárias necessárias
  Definir o arranjo ideal das luminárias no ambiente

## Slide 30
30
Calculos
Fluxo Necessário Total:
Φtot,req = Ereq × A
Φtot,req = 500 lx × 300 m²
Φtot,req = 150.000 lm
Φemitido = 150.000 / (0,58 × 0,80)
Φemitido = 150.000 / 0,464
Φemitido = 323.276 lm
Fluxo a ser Emitido pelas Luminárias
Φemitido = Φtot,req / (CU × FM)

## Slide 31
31
Calculos
Número de Luminárias
Nlum = 323.276 lm / 9.600 lm
Nlum = 33,66
Nlum = 34 luminárias
Serão necessárias 34 luminárias para atender aos requisitos de iluminância de 500 lx na Área A1

## Slide 32
32
Disposição das Luminárias
  Entre colunas: 5,00 m
  Entre linhas: 2,50 m
  Arranjo: Malha 5 × 7
  Total: 35 luminárias

## Slide 33
33
Disposição das Luminárias

## Slide 34
34
Estudo de Curto-Circuito
  O Estudo de Curto-Circuito foi realizado com o auxilio do software Excel.
  As impedancias de sequencia negativa e positiva dos condutores foram obtidas pelo catalogo da empresa Phelps Dodge.

## Slide 35
35
Estudo de Curto-Circuito
Utilizadas seções:
Setor 1 - 300 mm²
Setor 2 - 70 mm²
Setor 3 - 240 mm²

## Slide 36
36
Estudo de Curto-Circuito
Valores bases adotados:

## Slide 37
37
Ponto de entrega

## Slide 38
38
Secundário do tranformador

## Slide 39
39
QGF

## Slide 40
40
QGF

## Slide 41
41
Barramento 1

## Slide 42
42
Barramento 1

## Slide 43
43
Barramento 2

## Slide 44
44
Barramento 2

## Slide 45
45
Barramento 3

## Slide 46
46
Barramento 3

## Slide 47
47
Resumo estudo de Curto-Circuito