## 1 - Dados iniciais de cargas
Setor | Carga | Modelo | Pot. mecânica (cv) | FP | Rendimento | P (kW) | Q (kVAr) | S (kVA) | Corrente (A) 220V | Corrente (A) 380V | Carcaça
1 | Motor 1 | W22 IR3 Premium | 50 | 0.87 | 0.93 | 39.543 | 22.4101 | 45.4517 | 119.36 | 69.0588 | 200L
1 | Motor 2 | W22 IR3 Premium | 125 | 0.88 | 0.945 | 97.2884 | 52.5107 | 110.555 | 290.33 | 167.9758 | 250S/M
1 | Motor 3 | W22 IR3 Premium | 30 | 0.87 | 0.92 | 23.9837 | 13.5922 | 27.5675 | 72.4 | 41.8857 | 180M
1 | Motor 4 | W22 IR3 Premium | 150 | 0.89 | 0.95 | 116.1316 | 59.496 | 130.4849 | 342.67 | 198.2571 | 280S/M
2 | Motor 5 | W22 IR3 Premium | 20 | 0.86 | 0.91 | 16.1648 | 9.5916 | 18.7963 | 49.36 | 28.5589 | 160M
2 | Motor 6 | W22 IR3 Premium | 75 | 0.88 | 0.935 | 58.9973 | 31.8434 | 67.0424 | 176.06 | 101.8634 | 225S/M
2 | Motor 7 | W22 IR3 Premium | 30 | 0.87 | 0.92 | 23.9837 | 13.5922 | 27.5675 | 72.4 | 41.8857 | 180M
3 | Auxiliar 1 | - | - | 0.92 | - | 75 | 31.9499 | 81.5217 | 213.94 | 123.8631 | -
3 | Auxiliar 2 | - | - | 0.92 | - | 75 | 31.9499 | 81.5217 | 213.94 | 123.8631 | -
3 | Aquecimento 1 | - | - | 1 | - | 30 | 0 | 30 | 78.73 | 45.5816 | -
3 | Aquecimento 2 | - | - | 1 | - | 25 | 0 | 25 | 65.61 | 37.9847 | -
3 | Aquecimento 3 | - | - | 1 | - | 40 | 0 | 40 | 104.97 | 60.7755 | -

## 2 - Dados condutores áreas
Setor | Carga | Potência mecânica (cv) | Potência aparente (kVA) | FCA | FCT | CORRENTE | CORRENTE CORRIGIDA | Cabo mm² - Ampacidade | Cabo mm² - queda de tensão | Cabo mm² - seção mínima | Cabo mm² - escolhido | Disjuntor (curva / kA) | circitos
1 | Motor 1 | 50 | 45.4517 | 0.8 | 0.87 | 69.0588 | 99.2224 | 25 | 1.7706 | 4 | 25 | 100 A CVS100F D | 1
| Motor 2 | 125 | 110.555 | 0.8 | 0.87 | 167.9758 | 241.3445 | 95 | 4.3067 | 4 | 95 | 250 A CVS250F D
| Motor 3 | 30 | 27.5675 | 0.8 | 0.87 | 41.8857 | 60.1805 | 10 | 1.0739 | 4 | 10 | 63 A CVS100F D | 2
| Motor 4 | 150 | 130.4849 | 0.8 | 0.87 | 198.2571 | 284.8522 | 120 | 5.0831 | 4 | 120 | 250 A NSX250F D
2 | Motor 5 | 20 | 18.7963 | 0.8 | 0.87 | 28.5589 | 41.0329 | 6 | 0.73222 | 4 | 6 | 40 A CVS100F D | 3
| Motor 6 | 75 | 67.0424 | 0.8 | 0.87 | 101.8634 | 146.3555 | 50 | 2.6117 | 4 | 50 | 160 A CVS250F D
| Motor 7 | 30 | 27.5675 | 1 | 0.87 | 41.8857 | 48.1444 | 10 | 1.0739 | 4 | 10 | 63 A CVS100F D | 4
3 | Iluminação 1 | - | 81.5217 | 0.8 | 0.87 | 123.8631 | 177.9642 | 70 | 3.1757 | 2.5 | 70 | 125 A CVS160N C | 5
| Iluminação 2 | - | 81.5217 | 0.8 | 0.87 | 123.8631 | 177.9642 | 70 | 3.1757 | 2.5 | 70 | 125 A CVS160N C
| Aquecimento 1 | - | 30 | 0.8 | 0.87 | 45.5816 | 65.4908 | 10 | 1.1687 | 4 | 10 | 63 A CVS100F C | 6
| Aquecimento 2 | - | 25 | 0.8 | 0.87 | 37.9847 | 54.5757 | 10 | 0.97389 | 4 | 10 | 64 A CVS100F C
| Aquecimento 3 | - | 40 | 1 | 0.87 | 60.7755 | 69.8569 | 16 | 1.5582 | 4 | 16 | 65 A CVS100F C | 7
Dados usados
Temp máxima = 45° C
FCT = 0,87
FCA = 0,8 e 1

## DISJUNTOR
Setor | Carga | Corrente Corrigida (A) | Curva do Disjuntor | Disjuntor (A) | Modelo Siemens | Link para Catálogo/Página de Compra
1 | Motor 1 | 99.22 | D | 100 | 3VM1110 | Siemens Brasil
1 | Motor 2 | 241.34 | D | 250 | 3VM1250 | Siemens Brasil
1 | Motor 3 | 48.14 | D | 50 | 5SL6350-7MB | Dimensional
1 | Motor 4 | 243.83 | D | 250 | 3VM1250 | Siemens Brasil
2 | Motor 5 | 41.03 | D | 50 | 5SL6350-7MB | Dimensional
2 | Motor 6 | 146.35 | D | 150 | 3VM1150 | Siemens Brasil
2 | Motor 7 | 48.14 | D | 50 | 5SL6350-7MB | Dimensional
3 | Auxiliar | 177.08 | C | 200 | 3VM1200 | Siemens Brasil
3 | Auxiliar | 177.08 | C | 200 | 3VM1200 | Siemens Brasil
3 | Aquecimento 1 | 45.8 | C | 50 | 5SL6350-7MB | Dimensional
3 | Aquecimento 2 | 64.58 | C | 70 | 5SL1370-7MB | Dimensional
3 | Aquecimento 3 | 69.86 | C | 80 | 5SL1380-7MB | Simecol

## 3 - Dados condutores QGF-áreas
Setor | Potência ativa (kW) | Potência reativa (kVAr) | Potência aparente (kVA) | Corrente Total (A) 380V | I corrigida | FP | FCA | FCT | Cabo mm² - Ampacidade | Cabo mm² - queda de tensão | Cabo mm² - seção mínima | Cabo mm² - escolhido | Disjuntor | Disjuntor
1 | 276.9466 | 148.0089 | 148.0089 | 477.1774 | 548.4798 | 0.88 | 1 | 0.87 | 300 | 12.2343 | 10 | 300 | 600 A – Curva C – 25 kA | Siemens Sentron 3VA2 600 C 25
2 | 99.1459 | 55.0272 | 55.0272 | 172.308 | 198.0551 | 0.87 | 1 | 0.87 | 70 | 4.4178 | 10 | 70 | 200 A – Curva C – 25 kA | Siemens Sentron 3VA2 200 C 25
3 | 245 | 63.8997 | 63.8997 | 392.068 | 450.6529 | 0.95 | 1 | 0.87 | 240 | 10.0522 | 10 | 240 | 500 A – Curva C – 25 kA | Siemens Sentron 3VA2 500 C 25
Total | 621.0925 | 266.9359 | 266.9359 | 1041.5534 | 1197.1878 | 0.91

## ITEM 4- CHAVES DE PARTIDA
ITEM 4 DO TRABALHO - ESPECIFICARPARTIDA DO MAIOR E MENOR MOTOR
MENOR - Motor 5 – 20 cv Tipo de partida indicado: Partida Direta Justificativa técnica: A corrente nominal é baixa (20,85 A em 380V), o que permite o uso de partida direta sem risco de sobrecarga na rede. A carcaça 160M indica motor de porte pequeno. Modelo: CONTATOR CWM32-00-30D33 32A 380V 50/60Hz
| Item | Especificação | https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Automa%C3%A7%C3%A3o-e-Controle-Industrial/Controls/Partida-e-Prote%C3%A7%C3%A3o-de-Motores/Contatores/Pot%C3%AAncia/Contatores-CWM/CONTATOR-CWM32-00-30D33-32A-380V-50-60Hz/p/10045500
| Modelo | CWM32-00-30D33
| Corrente nominal | 32 A (AC-3, 380 V)
| Tensão de operação | Até 690 V CA
| Tensão da bobina (comando) | 380 V CA (50/60 Hz)
| Número de polos | 3 polos principais (3NA)
| Contatos auxiliares | 0 NA + 0 NF (modelo "00") — pode-se acoplar bloco auxiliar se necessário
| Categoria de utilização | AC-3 (partida de motores)
| Potência máxima | Até 15 kW (20 cv) em 380 V
| Fixação | Trilho DIN ou parafuso
| Grau de proteção | IP20 (carcaça padrão, sem tampa)
| Temperatura ambiente | -5 ºC a +60 ºC
| Normas atendidas | IEC 60947 / UL / CSA
| Dimensões aproximadas | 45 x 83 x 86 mm (L x A x P)
MAIOR - Motor 4 – 150 cv Tipo de partida indicado: Soft Starter (ou Estrela-Triângulo como alternativa) Justificativa técnica: A corrente nominal é alta (198,39 A em 380V), o que torna a partida direta inadequada devido ao alto pico de corrente (>1000 A). O uso de soft starter permite uma partida suave, reduzindo picos de corrente e protegendo componentes elétricos e mecânicos. Modelo sugerido (exemplo WEG): SSW07 2200TQ Tensão de alimentação: 380 V Corrente nominal: até 220 A Recursos: rampa de aceleração/desaceleração, bypass interno
| Item | Especificação | https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Automa%C3%A7%C3%A3o-e-Controle-Industrial/Drives/Soft-Starters/Uso-geral/Soft-Starter-SSW07/SOFT-STARTER-SSW070200T5SZ-200A-220-575V/p/10233131
| Modelo | SSW070200T5SZ
| Corrente nominal | 200 A
| Tensão de alimentação | 220 a 575 V (trifásico)
| Frequência | 50/60 Hz
| Potência nominal | Até 150 cv (110 kW em 380 V)
| Tensão de controle | 100–240 V CA
| Bypass interno | Sim (contator interno embutido para regime permanente após a partida)
| Funções adicionais | Rampa de aceleração/desaceleração, proteção contra sobrecarga, subcorrente, subtensão, falha de fase, frenagem eletrônica
| Interface | Teclado frontal (com display LCD), comunicação RS-232/RS-485 opcional
| Tipo de proteção | IP20 (gabinete aberto)
| Montagem | Em painel (vertical)
| Aplicações típicas | Bombas, ventiladores, compressores, transportadores, centrífugas
| Normas atendidas | IEC 60947-4-2 / UL 508C / CSA C22.2 No. 14

## Transformador
Dimensionamento do Transformador
Tensão de Entrada TF = | 13800 | V
Tensão de Saída TF = | 380 | V
Fator de demanda = | 0.9 | -
Potência Aparente Minima do TF = | 616.976 | KVA
Potência Aparente Escolhida TF = | 750 | KVA
Dados do Transformador
Potência Aparente | 750 | KVA
Perda Total | 2025-07-15 | KW
Impedância | 5 | %
Transformador escolhido: Transformador Óleo 750.0kVA 13.8/0.38kV CST ONAN
*Link p/ Folha de Dados

## 5 - Tabela curto circuito
Etapas | Valor | Unidade | Observação | Fórmula utilizada | FÓRMULAS
DADOS INICIAIS
VALORES BASE
Tensão base - MT - VB | 13800 | V | 13,8 kV
Potência base | 100000000 | VA | 100 MVA
Impedância base - Zb | 1.9044 | Ohms |  | =('5 - Tabela curto circuito'!Vb^2)/'5 - Tabela curto circuito'!Pb | =('5 - Tabela curto circuito'!Vb^2)/'5 - Tabela curto circuito'!Pb
Corrente base - Ib | 4183.6976 | A | 4,18 kA | ='5 - Tabela curto circuito'!Pb/(SQRT(3)*'5 - Tabela curto circuito'!Vb) | ='5 - Tabela curto circuito'!Pb/(SQRT(3)*'5 - Tabela curto circuito'!Vb)
tensão base - BT - Vbbt | 380 | V
Corrente base - Ibbt | 151934.2814 | A | 151,93kA | ='5 - Tabela curto circuito'!Pb/(SQRT(3)*'5 - Tabela curto circuito'!Vbbt) | ='5 - Tabela curto circuito'!Pb/(SQRT(3)*'5 - Tabela curto circuito'!Vbbt)
PONTO DE ENTREGA
IMPEDÂNCIA
Seq positiva - Zps | 0,1+0,5j | PU NA BASE DE 100MVA e 13,8kV |  | =COMPLEX(D13;D14;"j") | =COMPLEX(D13;D14;"j")
Rps | 0.1
Xps | 0.5
Seq zero - Zps | 0,2+0,8j | PU NA BASE DE 100MVA e 13,8kV |  | =COMPLEX(D14;D15;"j") | =COMPLEX(D16;D17;"j")
Rp0 | 0.2
Xp0 | 0.8
CURTO CIRCUITO
TRIFÁSICO
Ics | 1609,11446262438-8045,57231312188j | A (cartesiano) |  | =IMDIV('5 - Tabela curto circuito'!Ib;D12) | =IMDIV('5 - Tabela curto circuito'!Ib;D12)
Módulo de Ics | 8.2049 | KA |  | =IMABS(D21)/1000 | =IMABS(D20)/1000
Fase de Ics | -78.6901 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D21)) | =DEGREES(IMARGUMENT(D20))
MONOFÁSICO
Zeq até este ponto (até lado de alta do trafo) | 0,4+1,8j |  |  | =IMSUM('5 - Tabela curto circuito'!Zps;'5 - Tabela curto circuito'!Zps;'5 - Tabela curto circuito'!Z0s) | =IMSUM('5 - Tabela curto circuito'!Zps;'5 - Tabela curto circuito'!Zps;'5 - Tabela curto circuito'!Z0s)
Icft | 1476,59915393766-6644,69619271948j | A (cartesiano) |  | =IMDIV(3*'5 - Tabela curto circuito'!Ib;D24) | =IMDIV(3*'5 - Tabela curto circuito'!Ib;D24)
Módulo de Icft | 6.8068 | KA |  | =IMABS(D25)/1000 | =IMABS(D25)/1000
Fase de Icft | -77.4712 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D26)) | =DEGREES(IMARGUMENT(D25))
POTÊNCIA CURTO CIRCUITO
Pcc | 0.19612 | MVA |  | =(SQRT(3)*'5 - Tabela curto circuito'!Vb*D21)/1000000 | =(SQRT(3)*'5 - Tabela curto circuito'!Vb*D21)/1000000
ASSIMÉTRICO
relação X/R | -5 |  |  |  | =IMAGINARY(D20)/(IMREAL(D20))
Fator de assimetria | 2.1783 |  |  |  | =SQRT(1+2*EXP(-2*0,00416/D35))
corrente de curto circuito assimétrico - Ics | 17.873 |  |  |  | =D32*D21
Impulso da corrente de curto circuito | 25.2763 |  |  |  | =D33*SQRT(2)
Tau | -0.013263 |  |  |  | =IMAGINARY(D20)/(PI()*2*60*IMREAL(D20))
SECUNDÁRIO DO TRANSFORMADOR
IMPEDÂNCIA
Pot nominal do trafo | 750 | kVA | 750 Kva
Perdas cobre | 15700 | W | 15,7kW
Res. percentual Rpt | 2.0933 | % |  | =D39/(10*D38) | =D42/(10*D41)
Res. pu Rut | 0.020933 | pu | na base de 100 MVA | =D40/100 | =D43/100
Res. pu Rut | 2.0933 | pu | na base de 100 MVA | =D40/1 | =D43/1
Imp. percentual Zpt | 0.05 | pu | 0,05% - dado de placa
Imp. p.u. Zut | 6.6667 | pu | na base de 100 MVA | =D43*'5 - Tabela curto circuito'!Pb/(D38*1000) | =D43*'5 - Tabela curto circuito'!Pb/(D38*1000)
Reatância pu Xut | 6.3295 | pu | na base de 100 MVA | =SQRT(D48^2-D46^2) | =SQRT(D47^2-D45^2)
Imp. Dotrafo | 2,09333333333333+6,3294865510561j | pu | 2,1 + j6,32 pu | =COMPLEX(D46;D49;"j") | =COMPLEX(D45;D48;"j")
CURTO CIRCUITO
TRIFÁSICO
zeq até o ponto - APENAS SEQ POSITIVA | 2,19333333333333+6,8294865510561j |  |  | =IMSUM(D46;'5 - Tabela curto circuito'!Zps) | =IMSUM(D46;'5 - Tabela curto circuito'!Zps)
Ics | 6476,68998139711-20166,7783236982j | A (cartesiano) |  | =IMDIV('5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D49) | =IMDIV('5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D49)
Módulo de Ics | 21.1813 | KA |  | =IMABS(D54)/1000 | =IMABS(D53)/1000
Fase de Ics | -72.1952 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D54)) | =DEGREES(IMARGUMENT(D53))
MONOFÁSICO
Zeq até este ponto - Lado de BT | 6,67999999999999+20,7884596531683j |  |  | =IMSUM('5 - Tabela curto circuito'!Zps;'5 - Tabela curto circuito'!Zps;'5 - Tabela curto circuito'!Z0s;D46;D46;D46) | =IMSUM('5 - Tabela curto circuito'!Zps;'5 - Tabela curto circuito'!Zps;'5 - Tabela curto circuito'!Z0s;D46;D46;D46)
Icft | 6386,06343045064-19873,715863248j | A (cartesiano) |  | =IMDIV(3*'5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D54) | =IMDIV(3*'5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D54)
Módulo de Icft | 20.8745 | KA |  | =IMABS(D59)/1000 | =IMABS(D58)/1000
Fase de Icft | -72.1861 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D59)) | =DEGREES(IMARGUMENT(D58))
ASSIMÉTRICO
relação X/R | 3.1137 |  |  |  | =IMAGINARY(D52)/IMREAL(D52)
Fator de assimetria | 1.3154 |  |  |  | =SQRT(1+2*EXP(-2*0,00416/D63))
corrente de curto circuito assimétrico - Ics | 27.8627 |  |  |  | =D60*D51
Impulso da corrente de curto circuito | 39.4039 |  |  |  | =D61*SQRT(2)
Tau | 0.0082595 |  |  |  | =IMAGINARY(D49)/(PI()*2*60*IMREAL(D49))
QGF
IMPEDÂNCIA
Lc | 10 | M | Comprimento dos cabos
Nc | 4 |  | Condutores por fase
Sc | 240 | mm² | Seção dos condutores
Sequência positiva
R_Cabo | 0.099 | mOhms/m | Tabelado
R_CaboPos_ohm | 0.0002475 | Ohms |  | =D72*$D$68/(1000*$D$69) | =D76*$D$72/(1000*$D$73)
R_CaboPos_pu | 0.1714 | pu |  | =D71/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb) | =D71/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb)
X_Cabo | 0.077 | mOhms/m | Tabelado
X_CaboPos_ohm | 0.0001925 | Ohms |  | =D75*$D$68/(1000*$D$69) | =D79*$D$72/(1000*$D$73)
X_CaboPos_pu | 0.13331 | pu |  |  | =D74/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb)
Z_CaboPos_pu | 0,171398891966759+0,133310249307479j | pu |  | =COMPLEX(D79;D82;"j") | =COMPLEX(D78;D81;"j")
Sequência zero
R_Cabo | 0.248 | mOhms/m | Tabelado
R_CaboPos_ohm | 0.00062 | Ohms |  | =D80*$D$68/(1000*$D$69) | =D84*$D$72/(1000*$D$73)
R_CaboPos_pu | 0.42936 | pu |  | =D79/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb) | =D79/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb)
X_Cabo | 2.01 | mOhms/m | Tabelado
X_CaboPos_ohm | 0.005025 | Ohms |  | =D83*$D$68/(1000*$D$69) | =D87*$D$72/(1000*$D$73)
X_CaboPos_pu | 3.4799 | pu |  | =D82/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb) | =D82/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb)
Z_CaboPos_pu | 0,429362880886427+3,47991689750692j | pu |  | =COMPLEX(D87;D90;"j") | =COMPLEX(D86;D89;"j")
CURTO CIRCUITO
TRIFÁSICO
zeq até o ponto - APENAS SEQ POSITIVA | 2,36473222530009+6,96279680036358j |  |  | =IMSUM(D76;D46;'5 - Tabela curto circuito'!Zps) | =IMSUM(D76;D46;'5 - Tabela curto circuito'!Zps)
Ics | 6644,4848309311-19564,2437760581j | A (cartesiano) |  | =IMDIV('5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D87) | =IMDIV('5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D87)
Módulo de Ics | 20.6618 | KA |  | =IMABS(D95)/1000 | =IMABS(D94)/1000
Fase de Ics | -71.2413 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D95)) | =DEGREES(IMARGUMENT(D94))
MONOFÁSICO
Zeq até este ponto - Lado de BT | 7,02279778393351+21,0550801517833j |  |  | =IMSUM(D87;D87;D46;'5 - Tabela curto circuito'!Z0s) | =IMSUM(D87;D87;D46;'5 - Tabela curto circuito'!Z0s)
Icft | 6497,71966667073-19480,8411967321j | A (cartesiano) |  | =IMDIV(3*'5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D92) | =IMDIV(3*'5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D92)
Módulo de Icft | 20.5359 | A |  | =IMABS(D100)/1000 | =IMABS(D99)/1000
Fase de Icft | -71.5542 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D100)) | =DEGREES(IMARGUMENT(D99))
ASSIMÉTRICO
relação X/R | 2.9444 |  |  |  | =IMAGINARY(D93)/IMREAL(D93)
Fator de assimetria | 1.2997 |  |  |  | =SQRT(1+2*EXP(-2*0,00416/D101))
corrente de curto circuito assimétrico - Ics | 26.8546 |  |  |  | =D98*D89
Impulso da corrente de curto circuito | 37.9781 |  |  |  | =D99*SQRT(2)
Tau | 0.0078104 |  |  |  | =IMAGINARY(D87)/(PI()*2*60*IMREAL(D87))
BARRAMENTO 1
IMPEDÂNCIA
Lc | 25 | m | Comprimento dos cabos
Nc | 1 |  | Condutores por fase
Sc | 300 | mm² | Seção dos condutores
Sequência positiva
R_Cabo | 0.081 | mOhms/km | Tabelado
R_CaboPos_ohm | 0.002025 | Ohms |  | =D112*$D$108/(1000/$D$109) | =D117*$D$113/(1000/$D$114)
R_CaboPos_pu | 1.4024 | pu |  | =D109/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb) | =D109/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb)
X_Cabo | 0.077 | mOhms/m | Tabelado
X_CaboPos_ohm | 0.001925 | Ohms |  | =D115*$D$108/(1000*$D$109) | =D120*$D$113/(1000*$D$114)
X_CaboPos_pu | 1.3331 | pu |  |  | =D112/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb)
Z_CaboPos_pu | 1,40235457063712+1,33310249307479j | pu |  | =COMPLEX(D120;D123;"j") | =COMPLEX(D119;D122;"j")
Sequência zero
R_Cabo | 0.229 | mOhms/m | Tabelado
R_CaboPos_ohm | 0.005725 | Ohms |  | =D120*$D$108/(1000*$D$109) | =D125*$D$113/(1000*$D$114)
R_CaboPos_pu | 3.9647 | pu |  | =D117/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb) | =D117/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb)
X_Cabo | 1.987 | mOhms/m | Tabelado |  | #N/A
X_CaboPos_ohm | 0.049675 | Ohms |  | =D123*$D$108/(1000*$D$109) | =D128*$D$113/(1000*$D$114)
X_CaboPos_pu | 34.401 | pu |  | =D120/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb) | =D120/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb)
Z_CaboPos_pu | 3,96468144044321+34,4009695290859j | pu |  | =COMPLEX(D128;D131;"j") | =COMPLEX(D127;D130;"j")
CURTO CIRCUITO
TRIFÁSICO
zeq até o ponto - APENAS SEQ POSITIVA | 3,76708679593721+8,29589929343837j |  |  | =IMSUM(D124;$D$94) | =IMSUM(D123;$D$93)
Ics | 6894,70802509018-15183,5639931358j | A (cartesiano) |  | =IMDIV('5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D125) | =IMDIV('5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D125)
Módulo de Ics | 16.6757 | KA |  | =IMABS(D136)/1000 | =IMABS(D135)/1000
Fase de Ics | -65.5777 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D136)) | =DEGREES(IMARGUMENT(D135))
MONOFÁSICO |  |  |  |  | #N/A
Zeq até este ponto - CCM | 11,4168421052631+58,9359665783761j |  |  | =IMSUM(D122;$D$87;$D$87;$D$84;$D$46;'5 - Tabela curto circuito'!Z0s) | =IMSUM(D122;$D$87;$D$87;$D$84;$D$46;'5 - Tabela curto circuito'!Z0s)
Icft | 1443,98690783659-7454,14216604065j | A (cartesiano) |  | =IMDIV(3*'5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D130) | =IMDIV(3*'5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D130)
Módulo de Icft | 7.5927 | KA |  | =IMABS(D141)/1000 | =IMABS(D140)/1000
Fase de Icft | -79.0367 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D141)) | =DEGREES(IMARGUMENT(D140))
ASSIMÉTRICO |  |  |  |  | #N/A
relação X/R | 2.2022 |  |  | =IMAGINARY(D135)/IMREAL(D135) | =IMAGINARY(D134)/IMREAL(D134)
Fator de assimetria | 1.4454 |  |  |  | =SQRT(1+2*EXP(-2*0,00416/D139))
corrente de curto circuito assimétrico - Ics | 24.1037 |  |  | =D136*D127 | =D136*D127
Impulso da corrente de curto circuito | 34.0878 |  |  | =D137*SQRT(2) | =D137*SQRT(2)
Tau | 0.013693 |  |  | =IMAGINARY(D130)/(PI()*2*60*IMREAL(D130)) | =IMAGINARY(D130)/(PI()*2*60*IMREAL(D130))
BARRAMENTO 2
IMPEDÂNCIA
Lc | 35 | m | Comprimento dos cabos
Nc | 1 |  | Condutores por fase
Sc | 70 | mm² | Seção dos condutores
Sequência positiva
R_Cabo | 0.343 | mOhms/m | Tabelado
R_CaboPos_ohm | 0.012005 | Ohms |  | =D152*D148/(1000*D149) | =D158*D154/(1000*D155)
R_CaboPos_pu | 8.3137 | pu |  | =D147/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb) | =D147/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb)
X_Cabo | 0.079 | mOhms/m | Tabelado
X_CaboPos_ohm | 0.002765 | Ohms |  | =D155*D148/(1000*D149) | =D161*D154/(1000*D155)
X_CaboPos_pu | 1.9148 | pu |  |  | =D150/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb)
Z_CaboPos_pu | 8,31371191135734+1,91481994459834j | pu |  | =COMPLEX(D161;D164;"j") | =COMPLEX(D160;D163;"j")
Sequência zero
R_Cabo | 0.491 | mOhms/m | Tabelado
R_CaboPos_ohm | 0.017185 | Ohms |  | =D160*D148/(1000*D149) | =D166*D154/(1000*D155)
R_CaboPos_pu | 11.901 | pu |  | =D155/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb) | =D155/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb)
X_Cabo | 2.15 | mOhms/m | Tabelado
X_CaboPos_ohm | 0.07525 | Ohms |  | =D163*D148/(1000*D149) | =D169*D154/(1000*D155)
X_CaboPos_pu | 52.1122 | pu |  | =D158/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb) | =D158/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb)
Z_CaboPos_pu | 11,9009695290859+52,112188365651j | pu |  | =COMPLEX(D169;D172;"j") | =COMPLEX(D168;D171;"j")
CURTO CIRCUITO
TRIFÁSICO
zeq até o ponto - APENAS SEQ POSITIVA | 10,6784441366574+8,87761674496192j |  |  | =IMSUM(D165;D94) | =IMSUM(D164;D93)
Ics | 8413,25054016566-6994,42848781097j | A (cartesiano) |  | =IMDIV('5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D163) | =IMDIV('5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D163)
Módulo de Ics | 10.941 | A |  | =IMABS(D177)/1000 | =IMABS(D176)/1000
Fase de Ics | -39.7387 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D177)) | =DEGREES(IMARGUMENT(D176))
MONOFÁSICO
Zeq até este ponto - CCM | 19,3531301939058+76,6471854149412j |  |  | =IMSUM(D160;$D$87;$D$87;$D$84;$D$46;'5 - Tabela curto circuito'!Z0s) | =IMSUM(D160;$D$87;$D$87;$D$84;$D$46;'5 - Tabela curto circuito'!Z0s)
Icft | 1411,54414602273-5590,35591646295j | A (cartesiano) |  | =IMDIV(3*'5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D168) | =IMDIV(3*'5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D168)
Módulo de Icft | 5.7658 | A |  | =IMABS(D182)/1000 | =IMABS(D181)/1000
Fase de Icft | -75.8292 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D182)) | =DEGREES(IMARGUMENT(D181))
ASSIMÉTRICO
relação X/R CCM | 0.83136 |  |  | =IMAGINARY(D176)/IMREAL(D176) | =IMAGINARY(D175)/IMREAL(D175)
Fator de assimetria | 1.0227 |  |  |  | =SQRT(1+2*EXP(-2*0,00416/D177))
corrente de curto circuito assimétrico - Ics | 11.1896 |  |  | =D174*D165 | =D174*D165
Impulso da corrente de curto circuito | 15.8245 |  |  | =D175*SQRT(2) | =D175*SQRT(2)
Tau | 0.0022052 |  |  | =IMAGINARY(D163)/(PI()*2*60*IMREAL(D163)) | =IMAGINARY(D163)/(PI()*2*60*IMREAL(D163))
BARRAMENTO 3
IMPEDÂNCIA
Lc | 30 | m | Comprimento dos cabos
Nc | 1 |  | Condutores por fase
Sc | 240 | mm² | Seção dos condutores
Sequência positiva
R_Cabo | 0.099 | mOhms/m | Tabelado
R_CaboPos_ohm | 0.00297 | Ohms |  | =D192*D188/(1000*D189) | =D199*D195/(1000*D196)
R_CaboPos_pu | 2.0568 | pu |  | =D185/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb) | =D185/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb)
X_Cabo | 0.077 | mOhms/m | Tabelado
X_CaboPos_ohm | 0.00231 | Ohms |  | =D195*D188/(1000*D189) | =D202*D195/(1000*D196)
X_CaboPos_pu | 1.5997 | pu |  |  | =D188/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb)
Z_CaboPos_pu | 2,05678670360111+1,59972299168975j | pu |  | =COMPLEX(D202;D205;"j") | =COMPLEX(D201;D204;"j")
Sequência zero
R_Cabo | 0.248 | mOhms/m | Tabelado
R_CaboPos_ohm | 0.00744 | Ohms |  | =D200*D188/(1000*D189) | =D207*D195/(1000*D196)
R_CaboPos_pu | 5.1524 | pu |  | =D193/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb) | =D193/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb)
X_Cabo | 2.01 | mOhms/m | Tabelado
X_CaboPos_ohm | 0.0603 | Ohms |  | =D203*D188/(1000*D189) | =D210*D195/(1000*D196)
X_CaboPos_pu | 41.759 | pu |  | =D196/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb) | =D196/('5 - Tabela curto circuito'!Vbbt^2/'5 - Tabela curto circuito'!Pb)
Z_CaboPos_pu | 5,15235457063712+41,7590027700831j | pu |  | =COMPLEX(D210;D213;"j") | =COMPLEX(D209;D212;"j")
CURTO CIRCUITO
TRIFÁSICO
zeq até o ponto - APENAS SEQ POSITIVA | 4,4215189289012+8,56251979205333j |  |  | =IMSUM(D206;D94) | =IMSUM(D205;D93)
Ics | 7233,82231176373-14008,7032788225j | A (cartesiano) |  | =IMDIV('5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D201) | =IMDIV('5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D201)
Módulo de Ics | 15.7662 | KA |  | =IMABS(D218)/1000 | =IMABS(D217)/1000
Fase de Ics | -62.689 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D218)) | =DEGREES(IMARGUMENT(D217))
MONOFÁSICO
Zeq até este ponto - CCM | 12,6045152354571+66,2939998193733j |  |  | =IMSUM(D198;$D$87;$D$87;$D$84;$D$46;'5 - Tabela curto circuito'!Z0s) | =IMSUM(D198;$D$87;$D$87;$D$84;$D$46;'5 - Tabela curto circuito'!Z0s)
Icft | 1261,63072422766-6635,60203956002j | A (cartesiano) |  | =IMDIV(3*'5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D206) | =IMDIV(3*'5 - Tabela curto circuito'!Ibbt;D206)
Módulo de Icft | 6.7545 | KA |  | =IMABS(D223)/1000 | =IMABS(D222)/1000
Fase de Icft | -79.2348 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D223)) | =DEGREES(IMARGUMENT(D222))
ASSIMÉTRICO
relação X/R CCM | 1.9366 |  |  | =IMAGINARY(D217)/IMREAL(D217) | =IMAGINARY(D216)/IMREAL(D216)
Fator de assimetria | 1.1815 |  |  |  | =SQRT(1+2*EXP(-2*0,00416/D215))
corrente de curto circuito assimétrico - Ics | 18.6277 |  |  | =D212*D203 | =D212*D203
Impulso da corrente de curto circuito | 26.3435 |  |  | =D213*SQRT(2) | =D213*SQRT(2)
Tau | 0.0051369 |  |  | =IMAGINARY(D201)/(PI()*2*60*IMREAL(D201)) | =IMAGINARY(D201)/(PI()*2*60*IMREAL(D201))

## 6 - Banco de capacitores
Setor | FP Atual | Angulo Atual | Potencia ativa | Correção Necessária? | FP desejado | Qcorr (kVAr) | Banco Comercial (kVAr) | Novo FP | Nova S (kVA) | Nova Corrente (A) 220V | Nova Corrente (A) 380V
1 | 0.88 | 28.3576 | 276.9466 | Sim | 0.92 | 31.5012 | Banco de 35 kVAr | 0.92 | 301.029 | 1368.3135 | 457.3662
2 | 0.87 | 29.5414 | 99.1459 | Sim | 0.92 | 13.9526 | Banco de 15 kVAr | 0.92 | 107.7672 | 489.8511 | 163.7354
3 | 0.95 | 18.1949 | 245 | Não | 0.95 | 0 | - | - | - | - | -
Sistema completo | 0.90603 | 25.0374 | 621.0925 | SIm | 0.92 | 25.5301 | Banco de 25 kVAr | 0.92 | 675.1005 | 3068.6388 | 1025.7092

## 7 - Luminotécnica
DADOS |  | CÁLCULOS | VALOR | FÓRMULA
Medida: 20 x 15m |  | Iluminância requerida | 500
Atividade: escritório comum |  | Fator K | 4.7619 | =20*15/(1,8*(20+15))
Teto claro, paredes brancas e pisos escuros = 571 | <- usado 551 | Fator de utilização | 0.58
Lâmpadas de 4x32W fluorescentes |  | Fator de manutenção | 0.8
Fluxo Luminoso/Lâmpada: 2.400 lúmens |  | Altura útil (hm) | 1.8 | =3,5-0,9-0,8
Fluxo Total por Luminária: 4 × 2.400 = 9.600 lúmens |  | Φ | 323275.8621 | =(20*15*500)/(0,58*D5)
hm=3,5-0,9-0,8 |  | Nº luminarias | 33.6746 | =D7/9600
K=LC/HM(L+C)
MANUAL OSRAM ↓↓ (usado 551 para k=5) |  | FAT MANUT ↓↓

## Somatória
Setor | Potência Ativa (kW) | Potência Reativa (kVAr) | Potência Aparente (kVA) | FP | Corrente Total (A) 220V | Corrente Total (A) 380V
1 | 276.9466 | 148.0089 | 314.0591 | 0.88183 | 824.76 | 477.1774
2 | 99.1459 | 55.0272 | 113.4062 | 0.87425 | 297.82 | 172.308
3 | 245 | 63.8997 | 258.0435 | 0.94945 | 677.19 | 392.068
Total | 621.0925 | 266.9359 | 685.5088 | 0.90603 | 1799.77 | 1041.5534