## 1 - Dados iniciais de cargas
Setor | Carga | Potência mecânica (cv) | Fator de potência | Rendimento | Potência ativa (kW) | Potência reativa (kVAr) | Potência aparente (kVA)
1 | Motor 1 | 50 | 0.87 | 0.93 | 39.54 | 22.41 | 45.45
| Motor 2 | 125 | 0.88 | 0.945 | 97.29 | 52.51 | 110.55
| Motor 3 | 30 | 0.87 | 0.92 | 23.98 | 13.59 | 27.57
| Motor 4 | 150 | 0.89 | 0.95 | 116.13 | 59.5 | 130.48
2 | Motor 5 | 20 | 0.86 | 0.91 | 16.16 | 9.59 | 18.8
| Motor 6 | 75 | 0.88 | 0.935 | 59 | 31.84 | 67.04
| Motor 7 | 30 | 0.87 | 0.92 | 23.98 | 13.59 | 27.57
3 | Auxiliar | - | 0.92 | - | 75 | 31.95 | 81.52
| Auxiliar | - | 0.92 | - | 75 | 31.95 | 81.52
| Aquecimento 1 | - | 1 | - | 30 | 0 | 30
| Aquecimento 2 | - | 1 | - | 25 | 0 | 25
| Aquecimento 3 | - | 1 | - | 40 | 0 | 40

## 2 - Dados condutores áreas
Setor | Carga | Potência mecânica (cv) | Potência aparente (kVA) | Cabo mm² - Ampacidade | Cabo mm² - queda de tensão | Cabo mm² - seção mínima | Cabo mm² - escolhido | Disjuntor BT
1 | Motor 1 | 50 | 45.45 | 25 | 1.77 | 4 | 25 | 100 A
| Motor 2 | 125 | 110.55 | 95 | 4.31 | 4 | 95 | 250 A
| Motor 3 | 30 | 27.57 | 10 | 1.07 | 4 | 10 | 63 A
| Motor 4 | 150 | 130.48 | 120 | 5.08 | 4 | 120 | 300 A
2 | Motor 5 | 20 | 18.8 | 6 | 0.73 | 4 | 6 | 40 A
| Motor 6 | 75 | 67.04 | 50 | 2.61 | 4 | 50 | 160 A
| Motor 7 | 30 | 27.57 | 10 | 1.07 | 4 | 10 | 50 A
3 | Iluminação 1 | - | 81.52 | 70 | 3.18 | 2.5 | 70 | 200 A
| Iluminação 2 | - | 81.52 | 70 | 3.18 | 2.5 | 70 | 200 A
| Aquecimento 1 | - | 30 | 10 | 1 | 4 | 10 | 80 A
| Aquecimento 2 | - | 25 | 10 | 1 | 4 | 10 | 63 A
| Aquecimento 3 | - | 40 | 16 | 2 | 4 | 16 | 80 A

## 3 - Dados condutores QGF-áreas
Setor | Potência ativa (kW) | Potência reativa (kVAr) | Potência aparente (kVA) | Cabo mm² - Ampacidade | Cabo mm² - queda de tensão | Cabo mm² - seção mínima | Cabo mm² - escolhido | Disjuntor BT
1 | 276.95 | 148.01 | 314.06 | 300 | 12.2343 | 10 | 300 | 630 A
2 | 99.15 | 55.03 | 113.41 | 70 | 4.4178 | 10 | 70 | 200 A
3 | 245 | 63.9 | 258.04 | 240 | 10.0522 | 10 | 240 | 500 A

## 4 - Dados de curto-circuito
Setor | Corrente de curto-circuito
| trifásico (Ics) - kA | monofásico franco (Icft) - kA | Fator de assimetria | Corrente de curto assimétrica (Ica) - kA
Ponto de entrega | 8.2 | 6.81 | 2.18 | 17.87
Secundário do transformador | 21.1813 | 20.8745 | 1.32 | 27.86
QGF | 20.66 | 20.54 | 1.3 | 26.85
Barramento área 1 | 16.68 | 7.59 | 1.45 | 24.1
Barramento área 2 | 10.94 | 5.77 | 1.02 | 11.19
Barramento área 3 | 15.77 | 6.75 | 1.18 | 18.63